## Лист 1
филиал Славгородские МЭС | [19 empty] | Заказчик: Славгородский участок
Электротехническая лаборатория: | [19 empty] | Объект: ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-95
Свидетельство о регистрации №22-89-2025 | [19 empty] | Дата проведения измерений: 03.11.2023
Действительно до 22.01.2029
ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | 448/СМЭС-2023
Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств
Цель измерений(испытаний): | Цель измерений(испытаний): | Цель измерений(испытаний): | Цель измерений(испытаний): | Цель измерений(испытаний): | Цель измерений(испытаний): | Цель измерений(испытаний): | Цель измерений(испытаний): | Цель измерений(испытаний): | Цель измерений(испытаний): | Цель измерений(испытаний): | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97
Температура воздуха (С) | Температура воздуха (С) | Температура воздуха (С) | Температура воздуха (С) | Температура воздуха (С) | Температура воздуха (С) | Температура воздуха (С) | Температура воздуха (С) | Температура воздуха (С) | Температура воздуха (С) | 6
Влажность воздуха (%) | Влажность воздуха (%) | Влажность воздуха (%) | Влажность воздуха (%) | Влажность воздуха (%) | Влажность воздуха (%) | Влажность воздуха (%) | Влажность воздуха (%) | Влажность воздуха (%) | 40
Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | 742
Вид грунта | Вид грунта | Вид грунта | Вид грунта | Суглинок
Характер грунта | Характер грунта | Характер грунта | Характер грунта | Характер грунта | Характер грунта | Средней влажности
Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | До 1000 В
Режим нейтрали | Режим нейтрали | Режим нейтрали | Режим нейтрали | Режим нейтрали | Режим нейтрали | Глухозаземленная нейтраль
Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | 98
Результаты измерений
Назначение заземлителя, заземляющего устройства (адрес - в случае необходимости) | Назначение заземлителя, заземляющего устройства (адрес - в случае необходимости) | Назначение заземлителя, заземляющего устройства (адрес - в случае необходимости) | Назначение заземлителя, заземляющего устройства (адрес - в случае необходимости) | Расстояние, м | Расстояние, м | Расстояние, м | Расстояние, м | Расстояние, м | Расстояние, м | Расстояние, м | Расстояние, м | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Ксез. | Ксез. | Ксез. | Ксез. | Заключение | Заключение | Заключение | Заключение | Заключение | Заключение
Назначение заземлителя, заземляющего устройства (адрес - в случае необходимости) | Назначение заземлителя, заземляющего устройства (адрес - в случае необходимости) | Назначение заземлителя, заземляющего устройства (адрес - в случае необходимости) | Назначение заземлителя, заземляющего устройства (адрес - в случае необходимости) | до зонда | до зонда | до зонда | до зонда | до вспомогательного электрода | до вспомогательного электрода | до вспомогательного электрода | до вспомогательного электрода | Rдоп. | Rдоп. | Rдоп. | Rдоп. | Rизм. | Rизм. | Rизм. | Rизм. | Rприв. (Rизм. * Ксез.) | Rприв. (Rизм. * Ксез.) | Rприв. (Rизм. * Ксез.) | Rприв. (Rизм. * Ксез.) | Ксез. | Ксез. | Ксез. | Ксез. | Заключение | Заключение | Заключение | Заключение | Заключение | Заключение
Опора №1. | Опора №1. | Опора №1. | Опора №1. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Опора №2. | Опора №2. | Опора №2. | Опора №2. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Опора №3. | Опора №3. | Опора №3. | Опора №3. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Опора №4. | Опора №4. | Опора №4. | Опора №4. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Опора №5. | Опора №5. | Опора №5. | Опора №5. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 18.98 | 18.98 | 18.98 | 18.98 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Опора №6. | Опора №6. | Опора №6. | Опора №6. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Опора №7. | Опора №7. | Опора №7. | Опора №7. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Опора №8. | Опора №8. | Опора №8. | Опора №8. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Опора №9. | Опора №9. | Опора №9. | Опора №9. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 22.36 | 22.36 | 22.36 | 22.36 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Опора №10. | Опора №10. | Опора №10. | Опора №10. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Опора №11. | Опора №11. | Опора №11. | Опора №11. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Опора №12. | Опора №12. | Опора №12. | Опора №12. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Опора №1/1. | Опора №1/1. | Опора №1/1. | Опора №1/1. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Опора №1/2. | Опора №1/2. | Опора №1/2. | Опора №1/2. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Опора №1/3. | Опора №1/3. | Опора №1/3. | Опора №1/3. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Опора №1/4. | Опора №1/4. | Опора №1/4. | Опора №1/4. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Опора №1/5. | Опора №1/5. | Опора №1/5. | Опора №1/5. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Опора №1/6. | Опора №1/6. | Опора №1/6. | Опора №1/6. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 23.14 | 23.14 | 23.14 | 23.14 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Опора №1/7. | Опора №1/7. | Опора №1/7. | Опора №1/7. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Опора №1/8. | Опора №1/8. | Опора №1/8. | Опора №1/8. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Измерения проведены приборами:
№ п/п | № п/п | Тип | Тип | Тип | Тип | Заводской номер | Заводской номер | Заводской номер | Заводской номер | Метрологические характеристики | Метрологические характеристики | Метрологические характеристики | Метрологические характеристики | Метрологические характеристики | Метрологические характеристики | Метрологические характеристики | Метрологические характеристики | Дата поверки | Дата поверки | Дата поверки | Дата поверки | Дата поверки | Дата поверки | Дата поверки | № аттес-тата (св-ва) | № аттес-тата (св-ва) | № аттес-тата (св-ва) | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку
№ п/п | № п/п | Тип | Тип | Тип | Тип | Заводской номер | Заводской номер | Заводской номер | Заводской номер | Диапазон измерения | Диапазон измерения | Диапазон измерения | Диапазон измерения | Класс точности | Класс точности | Класс точности | Класс точности | последняя | последняя | последняя | последняя | очередная | очередная | очередная | № аттес-тата (св-ва) | № аттес-тата (св-ва) | № аттес-тата (св-ва) | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку
1 | 1 | ИС-20/1 | ИС-20/1 | ИС-20/1 | ИС-20/1 | 6304.22 (клещи № 04011574) | 6304.22 (клещи № 04011574) | 6304.22 (клещи № 04011574) | 6304.22 (клещи № 04011574) | от 0,03 до 99,9 Ом | от 0,03 до 99,9 Ом | от 0,03 до 99,9 Ом | от 0,03 до 99,9 Ом | ± 0,1, ± 0,15 | ± 0,1, ± 0,15 | ± 0,1, ± 0,15 | ± 0,1, ± 0,15 | 27.01.2026 | 27.01.2026 | 27.01.2026 | 27.01.2026 | 26.01.2028 | 26.01.2028 | 26.01.2028 | С-АТ/27-01-2026/499224210 | С-АТ/27-01-2026/499224210 | С-АТ/27-01-2026/499224210 | ФБУ "Алтайский ЦСМ" | ФБУ "Алтайский ЦСМ" | ФБУ "Алтайский ЦСМ" | ФБУ "Алтайский ЦСМ" | ФБУ "Алтайский ЦСМ" | ФБУ "Алтайский ЦСМ"
Заключение: | Заключение: | Заключение: | Заключение: | Заключение: | Заключение: | Заключение: | Заключение: | Заключение: | Заключение: | Заключение: | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД. | Сопротивление заземляющих устройств соответствует требованиям НТД.
Испытания провели: | Испытания провели: | Испытания провели: | Испытания провели: | Испытания провели: | Испытания провели: | Испытания провели: | Испытания провели: | Электромонтер по испытаниям и измерениям | Электромонтер по испытаниям и измерениям | Электромонтер по испытаниям и измерениям | Электромонтер по испытаниям и измерениям | Электромонтер по испытаниям и измерениям | Электромонтер по испытаниям и измерениям | Электромонтер по испытаниям и измерениям | [9 empty] | Швецов Александр Геннадьевич | Швецов Александр Геннадьевич | Швецов Александр Геннадьевич | Швецов Александр Геннадьевич | Швецов Александр Геннадьевич | Швецов Александр Геннадьевич | Швецов Александр Геннадьевич | Швецов Александр Геннадьевич | Швецов Александр Геннадьевич | Швецов Александр Геннадьевич
[8 empty] | Должность | Должность | Должность | Должность | Должность | Должность | Должность |  | подпись | подпись | подпись | подпись | подпись | подпись | подпись |  | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О.
[8 empty] | Электромонтер по испытаниям и измерениям | Электромонтер по испытаниям и измерениям | Электромонтер по испытаниям и измерениям | Электромонтер по испытаниям и измерениям | Электромонтер по испытаниям и измерениям | Электромонтер по испытаниям и измерениям | Электромонтер по испытаниям и измерениям | [9 empty] | Казаченков Вячеслав Владимирович | Казаченков Вячеслав Владимирович | Казаченков Вячеслав Владимирович | Казаченков Вячеслав Владимирович | Казаченков Вячеслав Владимирович | Казаченков Вячеслав Владимирович | Казаченков Вячеслав Владимирович | Казаченков Вячеслав Владимирович | Казаченков Вячеслав Владимирович | Казаченков Вячеслав Владимирович
[8 empty] | Должность | Должность | Должность | Должность | Должность | Должность | Должность |  | подпись | подпись | подпись | подпись | подпись | подпись | подпись |  | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О.
Протокол проверил: | Протокол проверил: | Протокол проверил: | Протокол проверил: | Протокол проверил: | Протокол проверил: | Протокол проверил: | Протокол проверил: | Начальник лаборатории | Начальник лаборатории | Начальник лаборатории | Начальник лаборатории | Начальник лаборатории | Начальник лаборатории | Начальник лаборатории | [9 empty] | Симон Сергей Владимирович | Симон Сергей Владимирович | Симон Сергей Владимирович | Симон Сергей Владимирович | Симон Сергей Владимирович | Симон Сергей Владимирович | Симон Сергей Владимирович | Симон Сергей Владимирович | Симон Сергей Владимирович | Симон Сергей Владимирович
[8 empty] | Должность | Должность | Должность | Должность | Должность | Должность | Должность |  | подпись | подпись | подпись | подпись | подпись | подпись | подпись |  | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О.