## Лист 1
филиал Новоалтайские МЭС | [19 empty] | Заказчик: Косихинский РЭС
Электротехническая лаборатория: | [19 empty] | Объект: КОС. 28-4-12
Свидетельство о регистрации №22-68-2025 | [19 empty] | Дата проведения измерений: 03.08.2023
Действительно до 22.12.2028
ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | ПРОТОКОЛ № | 964/НМЭС-2023
Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств
Цель измерений(испытаний): | Цель измерений(испытаний): | Цель измерений(испытаний): | Цель измерений(испытаний): | Цель измерений(испытаний): | Цель измерений(испытаний): | Цель измерений(испытаний): | Цель измерений(испытаний): | Цель измерений(испытаний): | Цель измерений(испытаний): | Цель измерений(испытаний): | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные | Эксплуатационные
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения(испытания): | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97 | РД 34.45-51.300-97
Температура воздуха (С) | Температура воздуха (С) | Температура воздуха (С) | Температура воздуха (С) | Температура воздуха (С) | Температура воздуха (С) | Температура воздуха (С) | Температура воздуха (С) | Температура воздуха (С) | Температура воздуха (С) | 28
Влажность воздуха (%) | Влажность воздуха (%) | Влажность воздуха (%) | Влажность воздуха (%) | Влажность воздуха (%) | Влажность воздуха (%) | Влажность воздуха (%) | Влажность воздуха (%) | Влажность воздуха (%) | 47
Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление (мм.рт.ст.) | 753
Вид грунта | Вид грунта | Вид грунта | Вид грунта | Суглинок
Характер грунта | Характер грунта | Характер грунта | Характер грунта | Характер грунта | Характер грунта | Средней влажности
Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | Заземляющее устройство применяется для электроустановки | До и выше 1000 В
Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | Удельное сопротивление грунта (Ом*м) | 100
Результаты измерений
Назначение заземлителя, заземляющего устройства (адрес - в случае необходимости) | Назначение заземлителя, заземляющего устройства (адрес - в случае необходимости) | Назначение заземлителя, заземляющего устройства (адрес - в случае необходимости) | Назначение заземлителя, заземляющего устройства (адрес - в случае необходимости) | Расстояние, м | Расстояние, м | Расстояние, м | Расстояние, м | Расстояние, м | Расстояние, м | Расстояние, м | Расстояние, м | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Сопротивление заземлителей(заземляющих устройств), Ом | Ксез. | Ксез. | Ксез. | Ксез. | Заключение | Заключение | Заключение | Заключение | Заключение | Заключение
Назначение заземлителя, заземляющего устройства (адрес - в случае необходимости) | Назначение заземлителя, заземляющего устройства (адрес - в случае необходимости) | Назначение заземлителя, заземляющего устройства (адрес - в случае необходимости) | Назначение заземлителя, заземляющего устройства (адрес - в случае необходимости) | до зонда | до зонда | до зонда | до зонда | до вспомогательного электрода | до вспомогательного электрода | до вспомогательного электрода | до вспомогательного электрода | Rдоп. | Rдоп. | Rдоп. | Rдоп. | Rизм. | Rизм. | Rизм. | Rизм. | Rприв. (Rизм. * Ксез.) | Rприв. (Rизм. * Ксез.) | Rприв. (Rизм. * Ксез.) | Rприв. (Rизм. * Ксез.) | Ксез. | Ксез. | Ксез. | Ксез. | Заключение | Заключение | Заключение | Заключение | Заключение | Заключение
Заземляющее устройство КОС. 28-4-12 | Заземляющее устройство КОС. 28-4-12 | Заземляющее устройство КОС. 28-4-12 | Заземляющее устройство КОС. 28-4-12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.885 | 1.885 | 1.885 | 1.885 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно | Годно
Измерения проведены приборами:
№ п/п | № п/п | Тип | Тип | Тип | Тип | Заводской номер | Заводской номер | Заводской номер | Заводской номер | Метрологические характеристики | Метрологические характеристики | Метрологические характеристики | Метрологические характеристики | Метрологические характеристики | Метрологические характеристики | Метрологические характеристики | Метрологические характеристики | Дата поверки | Дата поверки | Дата поверки | Дата поверки | Дата поверки | Дата поверки | Дата поверки | № аттес-тата (св-ва) | № аттес-тата (св-ва) | № аттес-тата (св-ва) | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку
№ п/п | № п/п | Тип | Тип | Тип | Тип | Заводской номер | Заводской номер | Заводской номер | Заводской номер | Диапазон измерения | Диапазон измерения | Диапазон измерения | Диапазон измерения | Класс точности | Класс точности | Класс точности | Класс точности | последняя | последняя | последняя | последняя | очередная | очередная | очередная | № аттес-тата (св-ва) | № аттес-тата (св-ва) | № аттес-тата (св-ва) | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку | Орган гос. метрологической службы, проводившей поверку
1 | 1 | ИС-20/1 | ИС-20/1 | ИС-20/1 | ИС-20/1 | 6316.22 (клещи № 04011328) | 6316.22 (клещи № 04011328) | 6316.22 (клещи № 04011328) | 6316.22 (клещи № 04011328) | от 0,03 до 99,9 Ом | от 0,03 до 99,9 Ом | от 0,03 до 99,9 Ом | от 0,03 до 99,9 Ом | ± 0,1, ± 0,15 | ± 0,1, ± 0,15 | ± 0,1, ± 0,15 | ± 0,1, ± 0,15 | 28.01.2026 | 28.01.2026 | 28.01.2026 | 28.01.2026 | 27.01.2028 | 27.01.2028 | 27.01.2028 | С-АТ/28-01-2026/499224142 | С-АТ/28-01-2026/499224142 | С-АТ/28-01-2026/499224142 | ФБУ "Алтайский ЦСМ" | ФБУ "Алтайский ЦСМ" | ФБУ "Алтайский ЦСМ" | ФБУ "Алтайский ЦСМ" | ФБУ "Алтайский ЦСМ" | ФБУ "Алтайский ЦСМ"
Заключение: | Заключение: | Заключение: | Заключение: | Заключение: | Заключение: | Заключение: | Заключение: | Заключение: | Заключение: | Заключение: | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД. | Результаты соответствуют нормам НТД.
Испытания провели: | Испытания провели: | Испытания провели: | Испытания провели: | Испытания провели: | Испытания провели: | Испытания провели: | Испытания провели: | Электромонтер по испытаниям и измерениям | Электромонтер по испытаниям и измерениям | Электромонтер по испытаниям и измерениям | Электромонтер по испытаниям и измерениям | Электромонтер по испытаниям и измерениям | Электромонтер по испытаниям и измерениям | Электромонтер по испытаниям и измерениям | [9 empty] | Семыкин Владимир Павлович | Семыкин Владимир Павлович | Семыкин Владимир Павлович | Семыкин Владимир Павлович | Семыкин Владимир Павлович | Семыкин Владимир Павлович | Семыкин Владимир Павлович | Семыкин Владимир Павлович | Семыкин Владимир Павлович | Семыкин Владимир Павлович
[8 empty] | Должность | Должность | Должность | Должность | Должность | Должность | Должность |  | подпись | подпись | подпись | подпись | подпись | подпись | подпись |  | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О.
[8 empty] | Начальник лаборатории | Начальник лаборатории | Начальник лаборатории | Начальник лаборатории | Начальник лаборатории | Начальник лаборатории | Начальник лаборатории | [9 empty] | Исаев Валерий Николаевич | Исаев Валерий Николаевич | Исаев Валерий Николаевич | Исаев Валерий Николаевич | Исаев Валерий Николаевич | Исаев Валерий Николаевич | Исаев Валерий Николаевич | Исаев Валерий Николаевич | Исаев Валерий Николаевич | Исаев Валерий Николаевич
[8 empty] | Должность | Должность | Должность | Должность | Должность | Должность | Должность |  | подпись | подпись | подпись | подпись | подпись | подпись | подпись |  | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О.
Протокол проверил: | Протокол проверил: | Протокол проверил: | Протокол проверил: | Протокол проверил: | Протокол проверил: | Протокол проверил: | Протокол проверил: | Начальник лаборатории | Начальник лаборатории | Начальник лаборатории | Начальник лаборатории | Начальник лаборатории | Начальник лаборатории | Начальник лаборатории | [9 empty] | Исаев Валерий Николаевич | Исаев Валерий Николаевич | Исаев Валерий Николаевич | Исаев Валерий Николаевич | Исаев Валерий Николаевич | Исаев Валерий Николаевич | Исаев Валерий Николаевич | Исаев Валерий Николаевич | Исаев Валерий Николаевич | Исаев Валерий Николаевич
[8 empty] | Должность | Должность | Должность | Должность | Должность | Должность | Должность |  | подпись | подпись | подпись | подпись | подпись | подпись | подпись |  | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О. | Ф.И.О.